Projektstudium: Kohlenstoffabbau in der Kanalisation

Messfahrt vom 25.05.2018 von 09:30 bis 16:30

Zielstellung:

- Erster Kanaleinstieg

- Überblick über Messstelle A: Messgrößen, Messtechnik, Umgebung

- Abgehen der Fließstrecke zwischen Messstelle A und B (welche Schächte zugänglich?, Einstieg bei jedem 2 Schacht: Sedimentbeschaffenheit und Sedimenthöhe bestimmen)

- Messstelle B Einstieg: Sedimentbeschaffenheit- und höhe bestimmen, Breite der Abwasseroberfläche messen  Breite Messboot), Abstand messen: Bank– Abwasseroberfläche und Bank – Kanalboden

- Tracer Test für kritische Kanalabschnitte mit Luftballons  Tiefe der Schwimmobjekte

- Messstelle A

Durchfluss misst nicht, da Fließgeschwindigkeit nicht aufgenommen  Ablagerungen vor der Sonde –> bereinigt (Durchfluss wird gemessen)

Messungen: Füllstand und Fließgeschwindigkeit  Durchfluss, UV/VIS (CSB, CSBmf, SAK254, SAK348 (?), N, …), Ammonium, Leitfähigkeit, eventuell Temperatur bei LF

Keine Messung: O2, pH

- Eiprofil

Wenig Sediment: grob körnig, schwarz, max. 1 cm

- Abgehen Messstrecke

- Meiste Schächte zugänglich: in jeden zweiten Einstieg  siehe Anhang

- Knick wahrscheinlich nicht kritische Stelle (eventuell einzeln nochmal Tracertest)

- Kritische Stelle ab hoher Sedimenthöhe ab etwa Schacht 24B16 bis Messstelle B

- Eingabe Tracer an Schacht A (kaum Sediment) -> Strecke mit viel Sediment wird durchflossen

- Tracer Test

- Eingabe an Schacht 24G61 (kein Sediment): Einwurf von GOK zeitliche Verzögerung  Start Zeitmessung

- Entnahme Tracer an Messstelle B (überzunehmende Sedimenthöhe) Ende Zeitmessung

- Fließstrecke: 476 m

- Tracer: 8 Luftballons mit unterschiedlichem Tiefgang (verschieden große Luftphase, Gewicht über Wasser bzw. Sand im Ballon) + Styroporball

- Ergebnisse:

  - schnellste Ballons (2): Eintauchtiefe 4-3,5 cm, t = 1850 – 1866 s  v = 0,26 m/s

  - mittel schnelle Ballons (6): Eintauchtiefe 2,5 cm – 3 cm – 5 cm (sehr dichter und kleiner Körper), t = 1910 s  v = 0,25 m/s

  - langsamer Ballon (1): Eintauchtiefe 2,5 cm, t = 1980 s (geschätzt)  v = 0,24 m/s

  - Styroporball kam deutlich später (keine Messung)

- Messstelle B

- Sedimenthöhe: 8,5 cm

- Sedimentbeschaffenheit: schlammig (fein + verdichtet), schwarz

- Anaerobe Bedingungen (Luftblasen steigen auf, nachdem über Zollstock ins Sediment gestochen)

- Eiprofil

- Offene Fragen

- Wie wird Temperatur an Messstelle A gemessen?  Daten verfügbar?

  - Daten sind verfügbar und werden minütlich durch 3798-S sc V2 COND SENSOR und ANISE SC MS 1 aufgezeichnet. Bsp. Dateien sind in der cloud

- Tracer Test am Knick?

  - Ob der Sensorträger durch den Knick beeinträchtigt wird hängt von der Form, der Oberflächenbeschaffenheit des Trägers ab. Wir sollten testen bevor Aufwand betrieben wird! Wie kantig und asymmetrisch darf der Träger sein?

- Messung der Leitparameter (O2, pH, Temperatur) kontinuierlich bzw. stichprobenartig?

  - Am liebsten kontinuierlich! Setzt aber voraus, dass ich genügend mobile Sensoren auftreiben kann.

- Darf das Holzbrett modifiziert werden?

  - Ja, darf es!

- Zufahrt entlang des Kanals mit Auto möglich? Schlüssel nötig

  - Siehe E-Mail an Kantim. Ist in Arbeit

- Aufgaben

- Überarbeitung Messkonzept  Andreas/Gesa

- Entwurf Messboot und Bau  Andreas (am 16-17.06? vorher Abholen von Sonde und Kunststoff, S. Grüner Bescheid geben?)

- „Erstellung Einkaufsliste“, Kosten Berechtigt?  Andreas

- Aufbau Messtelle (Halterung Spektrolyser, Sondenhalterung, Messtechnikhalterung, Halterung Datenlogger)  Andreas

- Testdurchlauf Sondenträger im Wasserbaulabor  Andreas

- Entwurf Messstelle B (Messtechnik, Druckluftreinigung, Sonden, Stromversorgung)  Gesa

- Sonden an Messstelle A (prüfen Temperaturmessung, O2, pH Sonde verfügbar?)  Gesa

- Vertraut machen mit UV/VIS Fingerprint  Gesa/Andreas

- Termine

nächste Woche voraussichtlich kein Treffen

Übernächste Woche eventuell 2-maliges Treffen, mögliche Zeiten:

- Montag: bis um 11

- Dienstag: ab 13:30

- Donnerstag: ab frühestens 13:30

- Freitag:   bis um 11:10

Abbildung 1: Entwurf Spektrometerhalterung, zu Ergänzen: Halterung weiterer Sonden